# PROTOKOL  O PREVÁDZKOVÝCH  SKÚŠKACH

# ktoré boli vykonaná vykonané podľa STN EN 14336.

# PROJEKT:

# ADRESA:

# MENO KLIENTA:

# ADRESA:

# SKÚŠANÝ SYSTÉM ALEBO KOTOLŇA                                     *OK / *X      poznámky:

I./ ČERPADLÁ - Skontrolujte či:

# A/  Sú vonkajšie časti čerpadiel čisté:

# B/  Sú čerpadlá správne inštalované a či je smer

toku teplonosnej látky v čerpadlách správny“

# C/  Sú v poriadku všetky komponenty ( skrutky,

úchytky a fitingy ) a nie je poškodené tesnenie:

# D/  Či sa rotor môže voľne otáčať:

# E/  Je čerpadlo zabezpečené antivibračnými prvkami

( odpružený základ, gumové kompenzátory )

# F/   Potrubie nespôsobuje napätie v pripojovacích

miestach čerpadla:

# G/  Nie sú hlučné ložiská:

# H/  Na sacom a výtlačnom potrubí čerpadiel je miesto na

# pripojenie tlakomerov, pre kontrolu správneho chodu:

# SKÚŠANÝ SYSTÉM ALEBO KOTOLŇA                                     *OK / *X      poznámky / zdroj informácií

II./ ČERPADLÁ S HNACÍM REMEŇPM - Skontrolujte či:

# A/  Je zabezpečená rovnobežnosť osi hriadeľa čerpadla

a pohonnej jednotky / * viď odporúčania výrobcu / :

# B/  Je správne nastavený pohon motora :

# C/  Sú kladky, spoje a uchytenia bezpečne a správne

usporiadané :

# D/  Sú remene napnuté :

# E/  Mazadlo má správnu kvalitu :

# F/   Je dostatočné množstvo chladiva v ložiskách a

tesneniach:

# G/  Či sú upchávky kozlíkových čerpadiel utiahnuté

na primeranú intenzitu kvapkania:

# H/  Či je zabezpečená dostatočná ochrana pohyblivých

# častí a je možná bezpečná výmena hnacích remeňov :

# Spracoval / podpis:

# Funkcia / overené:

# Dátum / pre:

# STN EN 14336  čl. 5.8  „ PREÁDZKOVÁ KONTROLA“

Všetky zariadenia systému sa musia skontrolovať, aby pracovali počas prevádzky optimálne. Odporúča sa metóda, ktorá je uvedená v bode D/ prílohy  - „ Návod na prevádzkové skúšky „

Všeobecná kontrola skúšky  ( STN EN 14336 bod D.1 )

- Všetky prvky systému, okrem vedľajších, sa musia odskúšať. Takýmto spôsobom sa preverí, či sa systém môže odovzdať/prebrať.

- Všetky pohyblivé prvky systému sa musia vizuálne skontrolovať, či sa môžu voľne pohybovať a či sú elektrické okruhy správne zapojené.

- Ďalej sú uvedené niektoré príklady.

MECHANICKÉ SKÚŠKY  ( STN EN 14336 bod D2)  ELEKTRICKÉ SKÚŠKY  ( STN EN 14336 bod D3)

# Čerpadlá ( STN EN 14336 bod D2.1)

Nasledujúce skúšky sa musia robiť podľa typu čerpadla, pričom musí byť systém naplnený vodou. Skúškou sa preveruje, či:

- sú vonkajšie časti čerpadla čisté,

- je čerpadlo správne nainštalované a či je smer toku teplonosnej látky čerpadla správny,

- sú v poriadku všetky komponenty ( skrutky, úchytky, fitingy, ), rovnako sa skontroluje, či nie je poškodené tesnenie,

- sa rotor môže voľne otáčať,

- je čerpadlo zabezpečené antivibračnými prvkami ( odpružený základ, gumové kompenzátory ),

- potrubie nespôsobuje na čerpadle pnutie,

- nie sú hlučné ložiská,

- boli miesta pre tlakovú skúšku napojené na nasávacom a výtlačnom hrdle čerpadla a mohli sa tak uskutočniť skúšky, čím sa potvrdí predpokladaná funkčnosť čerpadla,

V prípade špeciálneho čerpadla s hnacím remeňom sa musí skontrolovať:

- rovnobežnosť osi hriadeľa čerpadla a pohonnej jednotky. Čerpadlá s priamym pohonom si vyžadujú osobitnú pozornosť, pretože musia byť v súlade s odporučeniami výrobcu,

- správne nastavenie pohonu čerpadla,

- bezpečnosť kladiek, spojov a uchytení – ich bezpečné a správne usporiadanie,

- napnutie remeňov,

- predpísaná kvalita mazadla,

- dostatočné množstvo chladiva v ložiskách a tesneniach,

- či je zabezpečená dostatočná ochrana pohyblivých častí, ktorá pritom neprekáža odčítavaniu údajov z kontrolných prístrojov a umožní výmenu hnacích remeňov.

# Automatické vyvažovacie ventily ( STN EN 14336 bod D2.2)

V prípade automatických vyvažovacích ventilov sa musia uskutočniť skúšky, čím sa má skontrolovať:

- správne nastavenie hrdiel ventilov vzhľadom na smer prúdenia vody

- voľnosť pohybu hriadeľa ventila ( ovládania ventila )

- pevnosť spojov

- správnosť veľkosti zdvihu ventilov, mechanických spojov a zapojení,

- či nedochádza k nadmernému pohybu v spojoch a zapojeniach,

- dostatočné tesnenie uzatváracích prvkov,

- či sú akčné členy namontované podľa odporúčaní uvádzaných výrobcom, pričom je umožnený prístup k elektrickým spojom.

# Kontrola izolácie elektrických obvodov ( STN EN 14336 bod D3.1)

V prípade obvodov s izoláciou sa musia vykonať skúšky, aby sme sa uistili, či:

- sú zariadenia a riadiace obvody lokálne izolované,

- sa v paneloch nenachádzajú časti pod napätím,

- sú panely a spínače čisté,

- sú spotrebiče a ich okolie čisté a suché,

- nie je spínač mechanicky poškodený,

- sú všetky napájacie a riadiace prepojenia vyhotovené presne podľa schémy zapojenia,

- je dimenzovanie istiacich obvodov správne,

- je ochrana pred preťažením nastavená na maximálny záťažový prúd motora ( FLC )

# Skúšky pod napätím ( STN EN 14336 bod D3.2)

V stave pod napätím treba vykonať skúšky, aby sme sa uistili, či:

- sú použité vhodné opatrenia na lokálnu izoláciu kotla vzhľadom na elektrickú aj mechanickú bezpečnosť,

- má kotolňa k dispozícii napájanie s potrebným napätím ( jednofázové alebo trojfázové)

- je zabezpečená správna funkcia všetkých stykačov, relé a blokovacích obvodov. Riadiaci obvod je treba spustiť a potom sledovať ich funkčnosť. Ak je potrebné nastavia sa časové spínače.

Dokumentácia ( STN EN 14336 bod D 4 )

Veľký dôraz sa kladie na poskytnutie protokolov o prevádzkových skúškach, aby sa ešte pred uvedením do chodu a hydraulickým vyvážením systému odstránili všetky poruchy. Všetky výsledky skúšok sa musia v plnom rozsahu zaznamenať.

Po ukončení všetkých skúšok sa musí pripraviť dokumentácia obsahujúca nasledujúce informácie:

- dátum skúšky

- zoznam zrealizovaných skúšok

- meno skúšobného technika

Pozri príklad protokolu o skúškach čerpadiel – tlačivo D1

Aj ostatné prevádzkové skúšky sa musia spracovať podobným spôsobom.

Tento protokol sa musí odovzdať zhotoviteľovi predpisu a PúaP, pripraveného podľa požiadaviek projektanta vykurovacieho systému.

# Text boxes

pečiatka