PROTOKOL O PREVÁDZKOVÝCH SKÚŠKACH

ktoré boli vykonaná vykonané podľa STN EN 14336.

PROJEKT:

ADRESA:

MENO KLIENTA:

ADRESA:

SKÚŠANÝ SYSTÉM ALEBO KOTOLŇA *OK / *X poznámky:

I./ ČERPADLÁ - Skontrolujte či:

A/ Sú vonkajšie časti čerpadiel čisté:

B/ Sú čerpadlá správne inštalované a či je smer

toku teplonosnej látky v čerpadlách správny“

C/ Sú v poriadku všetky komponenty ( skrutky,

úchytky a fitingy ) a nie je poškodené tesnenie:

D/ Či sa rotor môže voľne otáčať:

E/ Je čerpadlo zabezpečené antivibračnými prvkami

( odpružený základ, gumové kompenzátory )

F/ Potrubie nespôsobuje napätie v pripojovacích

miestach čerpadla:

G/ Nie sú hlučné ložiská:

H/ Na sacom a výtlačnom potrubí čerpadiel je miesto na

pripojenie tlakomerov, pre kontrolu správneho chodu:

SKÚŠANÝ SYSTÉM ALEBO KOTOLŇA *OK / *X poznámky / zdroj informácií

II./ ČERPADLÁ S HNACÍM REMEŇPM - Skontrolujte či:

A/ Je zabezpečená rovnobežnosť osi hriadeľa čerpadla

a pohonnej jednotky / * viď odporúčania výrobcu / :

B/ Je správne nastavený pohon motora :

C/ Sú kladky, spoje a uchytenia bezpečne a správne

usporiadané :

D/ Sú remene napnuté :

E/ Mazadlo má správnu kvalitu :

F/ Je dostatočné množstvo chladiva v ložiskách a

tesneniach:

G/ Či sú upchávky kozlíkových čerpadiel utiahnuté

na primeranú intenzitu kvapkania:

H/ Či je zabezpečená dostatočná ochrana pohyblivých

častí a je možná bezpečná výmena hnacích remeňov :

Spracoval / podpis:

Funkcia / overené:

Dátum / pre:

STN EN 14336 čl. 5.8 „ PREÁDZKOVÁ KONTROLA“

Všetky zariadenia systému sa musia skontrolovať, aby pracovali počas prevádzky optimálne. Odporúča sa metóda, ktorá je uvedená v bode D/ prílohy - „ Návod na prevádzkové skúšky „

Všeobecná kontrola skúšky ( STN EN 14336 bod D.1 )

Všetky prvky systému, okrem vedľajších, sa musia odskúšať. Takýmto spôsobom sa preverí, či sa systém môže odovzdať/prebrať.

Všetky pohyblivé prvky systému sa musia vizuálne skontrolovať, či sa môžu voľne pohybovať a či sú elektrické okruhy správne zapojené.

Ďalej sú uvedené niektoré príklady.

MECHANICKÉ SKÚŠKY ( STN EN 14336 bod D2) ELEKTRICKÉ SKÚŠKY ( STN EN 14336 bod D3)

Čerpadlá ( STN EN 14336 bod D2.1)

Nasledujúce skúšky sa musia robiť podľa typu čerpadla, pričom musí byť systém naplnený vodou. Skúškou sa preveruje, či:

sú vonkajšie časti čerpadla čisté,

je čerpadlo správne nainštalované a či je smer toku teplonosnej látky čerpadla správny,

sú v poriadku všetky komponenty ( skrutky, úchytky, fitingy, ), rovnako sa skontroluje, či nie je poškodené tesnenie,

sa rotor môže voľne otáčať,

je čerpadlo zabezpečené antivibračnými prvkami ( odpružený základ, gumové kompenzátory ),

potrubie nespôsobuje na čerpadle pnutie,

nie sú hlučné ložiská,

boli miesta pre tlakovú skúšku napojené na nasávacom a výtlačnom hrdle čerpadla a mohli sa tak uskutočniť skúšky, čím sa potvrdí predpokladaná funkčnosť čerpadla,

V prípade špeciálneho čerpadla s hnacím remeňom sa musí skontrolovať:

rovnobežnosť osi hriadeľa čerpadla a pohonnej jednotky. Čerpadlá s priamym pohonom si vyžadujú osobitnú pozornosť, pretože musia byť v súlade s odporučeniami výrobcu,

správne nastavenie pohonu čerpadla,

bezpečnosť kladiek, spojov a uchytení – ich bezpečné a správne usporiadanie,

napnutie remeňov,

predpísaná kvalita mazadla,

dostatočné množstvo chladiva v ložiskách a tesneniach,

či je zabezpečená dostatočná ochrana pohyblivých častí, ktorá pritom neprekáža odčítavaniu údajov z kontrolných prístrojov a umožní výmenu hnacích remeňov.

Automatické vyvažovacie ventily ( STN EN 14336 bod D2.2)

V prípade automatických vyvažovacích ventilov sa musia uskutočniť skúšky, čím sa má skontrolovať:

správne nastavenie hrdiel ventilov vzhľadom na smer prúdenia vody

voľnosť pohybu hriadeľa ventila ( ovládania ventila )

pevnosť spojov

správnosť veľkosti zdvihu ventilov, mechanických spojov a zapojení,

či nedochádza k nadmernému pohybu v spojoch a zapojeniach,

dostatočné tesnenie uzatváracích prvkov,

či sú akčné členy namontované podľa odporúčaní uvádzaných výrobcom, pričom je umožnený prístup k elektrickým spojom.

Kontrola izolácie elektrických obvodov ( STN EN 14336 bod D3.1)

V prípade obvodov s izoláciou sa musia vykonať skúšky, aby sme sa uistili, či:

sú zariadenia a riadiace obvody lokálne izolované,

sa v paneloch nenachádzajú časti pod napätím,

sú panely a spínače čisté,

sú spotrebiče a ich okolie čisté a suché,

nie je spínač mechanicky poškodený,

sú všetky napájacie a riadiace prepojenia vyhotovené presne podľa schémy zapojenia,

je dimenzovanie istiacich obvodov správne,

je ochrana pred preťažením nastavená na maximálny záťažový prúd motora ( FLC )

Skúšky pod napätím ( STN EN 14336 bod D3.2)

V stave pod napätím treba vykonať skúšky, aby sme sa uistili, či:

sú použité vhodné opatrenia na lokálnu izoláciu kotla vzhľadom na elektrickú aj mechanickú bezpečnosť,

má kotolňa k dispozícii napájanie s potrebným napätím ( jednofázové alebo trojfázové)

je zabezpečená správna funkcia všetkých stykačov, relé a blokovacích obvodov. Riadiaci obvod je treba spustiť a potom sledovať ich funkčnosť. Ak je potrebné nastavia sa časové spínače.

Dokumentácia ( STN EN 14336 bod D 4 )

Veľký dôraz sa kladie na poskytnutie protokolov o prevádzkových skúškach, aby sa ešte pred uvedením do chodu a hydraulickým vyvážením systému odstránili všetky poruchy. Všetky výsledky skúšok sa musia v plnom rozsahu zaznamenať.

Po ukončení všetkých skúšok sa musí pripraviť dokumentácia obsahujúca nasledujúce informácie:

dátum skúšky

zoznam zrealizovaných skúšok

meno skúšobného technika

Pozri príklad protokolu o skúškach čerpadiel – tlačivo D1

Aj ostatné prevádzkové skúšky sa musia spracovať podobným spôsobom.

Tento protokol sa musí odovzdať zhotoviteľovi predpisu a PúaP, pripraveného podľa požiadaviek projektanta vykurovacieho systému.

pečiatka

PROTOKOL O TLAKOVEJ SKÚŠKE

ASUS

2014-10-09

Owner

Hewlett-Packard Company